- Tema de proiectare

Se va proiecta un transformator cu urmatoarele date nominale:

  - Puterea Sn=63kVA

  - Tensiunile nominale de linie UiUj=100,4kV

  - Schema si grupa de conexiuni YY5

  - Tensiunea de scurtcircuit uk=4%

  - Pierderile la mers in gol  P0=250W

  - Pierderile in infasurari Pk=1350W

  - Curentul la functionarea in gol  i0=3.2%

  - Infasurarile sunt realizate din aluminiu

2.    Tratarea proiectului

2.1 Inalta – conexiune Y

Il=If=Sn3Ui=63⋅1033⋅10⋅103=3.64A=Iil

If=Iil=3.64A=Iif

Uf=Uif=10⋅1033=5773V

Joasa – conexiune Y

Il=If=Sn3Uj=63⋅1033⋅0.4⋅103=90.93A=Ijl=Ijf

Uf=Ul3=4003=230.94V=Ujf

Ul=Ujl=400V

Sn=3UlIl=63kVA

S1=UiIi=UjIj=10⋅103⋅3.64=36.4kVA - puterea nominala pe faza, trasferata de reteaua primara in circuitul secundar

2.2 – Diametrul coloanei

D=4.2÷4.84Sn=4.2÷4.8463=4.2÷4.8⋅2.817=11.8÷13.5cm

Alegem diametrul coloanei Dc=120mm

- Aria coloanei

Acol=πDc24=π⋅12024=11304mm2=113.04⋅10−4m2

kG=0.85

kij=0.97

kF=kij⋅kG=0.97⋅0.85=0.824

AFe=Acol⋅kF=113.04⋅10−4⋅0.824=93.14⋅10−4m2

Inaltimea coloanei

Pentru Sn=63kVA iau:

Hc=420mm

Inaltimea bobinei

HB=Hc−2loj=420−2⋅30=360mm

2.3  Numarul de spire

U=4.44⋅f⋅w⋅B⋅Acol   f=50Hz  B=1,65T

wjf=U4.44⋅f⋅B⋅Acol=2314.44⋅50⋅1.65⋅93.14⋅10−4=68.42spire≈70spire

wif=U4.44⋅f⋅B⋅Acol=10⋅1034.44⋅50⋅1.65⋅93.14⋅10−4=1710spire

wi=1710+10%=1795.5 iau wi=1800spire

  - Sectiunile conductoarelor

JAl=1.7Amm2

Si=Iif1.7=3.641.7=2.275mm2

Sj=Ijf1.7=90.931.7=56.88mm2

  - Proiectarea bobinajelor

    - Bobinajul pe joasa tensiune

Iau conductor de 9.5×6 cu izolatie 10×6.5

Aranjarea spirelor pe inaltimea HB

Wspirestrat=HBHcond+izolatie=3609.5+0.44=36spirestrat

Nr.straturi=wjWspirestrat=7036=1.944≈2straturi

Solutie adoptata-iau 2 straturi complete a 35 spire.

35spire10mm=350mm, cu joc iau 360mm

aj=2⋅6.5+0.25=13.25mm, cu joc iau aj=15mm

    - Bobinajul de inalta tensiune

Di=4Siπ=1.7mm

Aranjarea spirelor pe inaltimea HB

Di+izolatie=1.7+0.3=2mm

Wspirestrat=HBDi+izolatie=3602=180spirestrat

Nr.straturi=wiWspirestrat=1800180=10straturi

ai=10staturi×2mm=20mm

Uspira=6Vspira

izolatie=(Nr.straturi−1)Hartie=9⋅0.48=4.32mm

ai=20mm+4.32mm=24.32mm≈25mm

  - Dispunerea bobinelor

2.7 Determinarea preliminara a reactantei inductive de scapari

lm=πDmi+Dmj2=π14+212=54.95cm

Xkr=7.9⋅f⋅w2⋅lm⋅aj+ai3+aji⋅10−8HB=7.9⋅50⋅702⋅54.951.5+2.53+1.536=0.0837Ωfaza

2.7.1 Determinarea caderii de tensiune reactiva

Ukr=Xkr⋅Inf=0.0837⋅231=19.3V

2.7.2 Determinarea caderii de tensiune activa si reactiva in %

uka=Pk⋅100%Sn=1350⋅10063⋅103=2.14%

ukr=XL⋅InfUnf⋅100=0.0837⋅90.93231⋅100=3.29%

Verificare:

uk=ukr2+uka2=10.82+4.57=15.399=3.92%

uk impus este de 4%, eroarea este de +2%, sub ±10% admis de STAS.

2.8 Corectarea - nu este cazul.

2.9 Calculul rezistentelor infasurarilor si a pierderilor in infasurari

ρAl=0.0365Ω⋅mm2m

Ri=ρ⋅π⋅Dmi⋅wiSi=0.0365⋅π⋅210⋅10−3⋅18002.275=19.05Ω

Rj=ρAl⋅π⋅Dmj⋅wjSj=0.0365⋅π⋅140⋅10−3⋅7056.88=0.0197Ω

Pi=3×(Ri⋅Ii2)=3×(19.05⋅3.642)=757.21W

Pj=3×(Rj⋅Ij2)=3×(0.0197⋅90.932)=488.65W

Pt=Pi+Pj=757.21+488.65=1245.86W

In datele de proiectare am Pk=1350W si eu am obtinut Pt=1245.86W, adica -7.7%, sub ±10% admis de STAS.

2.l0 Construirea triunghiului de scurtcircuit

Rka=Ri+k2⋅Rj=19.05+252⋅0.0197=31.36Ω

Zk=Rka2+Xkl2=31.362+0.08372=31.3625Ω

2.11Calculul pierderilor in fier

2.11.1 Greutatea coloanelor

Gcol=AFe⋅Hc⋅ρFeSi=0.9314⋅4.2⋅7.65=29.92kg

Gcoltotal=3coloane⋅Gcol=3⋅29.92=89.76kg

2.11.2 Pierderi in coloane

Pc=3⋅Gcol⋅pc=3⋅29.92⋅1=89.76W

2.11.3 Greutatea jugurilor

aii=30mm

x=aj+ai+aij

L=3⋅Dc+4⋅x+2⋅aii=3⋅120+4⋅(15+25+15)+2⋅30=620mm=6.2dm

Gj=AFe⋅L⋅ρFeSi=0.9314⋅6.6⋅7.65=47.02kg

Gjtotal=2⋅juguri⋅Gj=2⋅47.02=94.05kg

2.11.4 Pierderi in juguri

Pj=2⋅Gj⋅pj=2⋅47.02⋅1=94.05W

2.11.5 Pierderi totale

Pt=P+Pcol=94.05+89.76=183.81W

In datele de proiectare am P0=200W, si eu am obtinut Pt=183.81W, adica -8.095%, care 	se incadreaza in eroarea de ±10% admisa de STAS.

2.11.6 Componenta activa a curentului

ioa=Pk10⋅Sn=135010⋅63=2.144%

2.12. Puterea necesara magnetizarii coloanelor

Qc=3⋅Gc⋅qc=3⋅29.92⋅1.1=98.73VA

Qj=2⋅Gj⋅qj=2⋅47.02⋅1.1=103.44VA

Qt=Qc+Qj=98.73+103.44=202VA

2.12 Componenta reactiva a curentului de gol

Ior=Iμ=Qt10⋅Sn=20210⋅63=0.32%

2.13.Curentul I0

I0=Ioa2+Ior2=2.1442+0.322=2.16%

2.14. Incalzirea bobinajelor

2.14.1 Calculul incarcarii termice

- Calculul suprafetelor de cedare a caldurii de catre bobine

Scedarecaldura=2⋅Dmj⋅π⋅HB=2⋅140⋅10−3⋅π⋅360⋅10−3=0.31m2

- Incarcarea termica

q=PjScedarecaldura=162.880.31=525.43Wm2

Avand in vedere ca am obtinut q=525.43Wm2≤1200Wm2 nu este necesara o corectie.

2.15 Calculul cuvei

2.15.1. Determinarea dimensiunilor interioare

Lcuv=3⋅aii+2⋅aii+3⋅aii+3⋅D2i=8⋅aii+3⋅Dmi=8⋅30+3⋅235=945mm=0.945m

lcuv=6⋅aii+Dmi=180+235=415mm=0.415m

Hcuv=hsuporti+hFe+hFe−capac=50+(420+2×120)+300=1010mm=1.01m

2.15.2. Determinarea suprafetei cuvei netede

Acuv=Alat.cuva+0.7⋅Acapac=2.75+0.7⋅0.39=3.02m2

2.15.3. Determinarea suprafetei de radiatie (aria cu ondule )

Aγ=Acuv⋅k=3.02⋅1.5=4.53m2

unde am considerat k=1.5, pentru cuve cu ondule.

2.15.4 Calculul ariei de convectie

Accuv=2⋅Lcuv⋅Hcuv+2⋅(lcuv⋅Hcuv)+0.7⋅(Lcuv⋅l)=3.02m2

2.15.5 Calculul volumului interior al cuvei

Vcuv=Lcuv⋅lcuv⋅Hcuv=0.945⋅0.415⋅1.01=0.396m3

2.15.6 Calculul volumului de aluminiu necesar

VAl=3⋅πDmj⋅wj⋅Sj+Dmi⋅wi⋅Si⋅10−3=3⋅π140⋅70⋅56.88+210⋅1800⋅2.275=0.01335m3

2.15.7 Calculul volumului izolatiei

Viz=20%⋅VAl=0.2⋅0.01335=0.00267m3

2.15.8 Calculul volumului de ulei necesar transformatorului

Vtr(solidele)=VFe+VAl+Vschela+Viz=GFeρFe+VAl+5÷10%VFe+Viz

⇒Vtr(solidele)=183.917.65+13.35+0.1⋅183.91/7.65+2.67=42.46dm3=0.04246m3

2.15.9 Calculul volumului de ulei

Vulei=Vcuv−Vtr(solidele)=0.396−0.0424=0.3536m3=353.6dm3

2.15.10 Calculul volumului de ulei necesar transformatorului

Vuleitr=Vulei+Vulei(conservator)=Vulei+10%Vulei=0.3536+0.1⋅0.3536=0.38896m3=388.96dm3

2.15.11 Calculul greutatii uleiului

Gulei=Vuleitr⋅ρulei=388.96⋅0.95=369.512Kg

2.15.12 Calculul greutatii cuvei

Aleg pentru peretii cuvei tabla de fier cu g=7mm.

Gcuva=ρ⋅V=8.9⋅3×[(L⋅l⋅g)+(L⋅h⋅g)+(l⋅h⋅g)]=8.9⋅3×[(945⋅415⋅7)+(945⋅1010⋅7)+(415⋅1010⋅7)]⋅10−6=8.9⋅3×12360425⋅10−6=330.02kg

2.15.13 Calculul conservatorului si al caruciorului

Vconservator=35.36dm3⇒2⋅π⋅r⋅l=35.36⇒r⋅l=5.63⇒⇒r=2dm,l=2.81dm

Iau g=5mm

Gconservator=ρ⋅(2⋅π⋅r⋅l⋅g+2⋅π⋅r2⋅g)=8.9⋅(1.76+1.256)=26.88kg

Pentru carucior aleg 4 profile „L” cu g=15mm si 4 roti de fier, de diametru D=90mm, prevazute cu rulmenti.

Apeciez greutatea caruciorului:

Gcarucior=25kg

2.16Observatii

*Pentru circuitul magnetic am folosi materialul numit „ORSI 080-23”, cu:

- B=1.65 T

- q=1.1 VA

- pc=1 W/kg

*Am luat coeficientul lui Rogovski:

kr=1