Calculul puterilor activa si reactiva

ale generatorului sincron cu poli inecati

functionând în regim capacitiv

Se presupune puterea aparenta: S2=P2−jQ2=2.1−j0.3570

U1=U2+j⋅xext⋅I=1+j⋅0,0918⋅2.1+j⋅0,3570=0,9672+j⋅0,1928=0,9863⋅ej0,1968

unde	I=S2U2=2.1−j0.35701=2.1−j0.3570

U1=0,96722+0,19282=0,9863θ1=arctg0,19280,9672=0,1968

Calculul tensiunii electromotoare Eq si trasarea diagramei fazoriale a tensiunilor si curentilor. Determinarea axelor d si q ale masinii

Eq=Us+j⋅(xext+xd)⋅I=1+j⋅(0,0918+0.5541)⋅(2,1+j⋅0,3570)=0,7694+j⋅1,3565=1,5595⋅ej⋅1.0548

Eq=0,76942+1,35652=1,5595δ=arctg1,35650,7694=1,0548

Argumentul t.e.m. Eq, unghiul δ, determina directia axei transversale a generatorului sincron fata de referinta sincrona care este constituita din t.e.m. a sistemului de putere infinita. Axa longitudinala a acestuia este decalata cu 90o electrice în urma, în sistemul în care axa q conduce axa d.

P1=EqU1xdsin(δ−θ1)=1,5595⋅0,98630,5541⋅sin(1,0548−0,1968)=2,1000

Q1=EqU1xdcos(δ−θ1)−U12xdQ1=1,5595⋅0,98630,5541⋅cos(1,0548−0,1968)−0,986320,5541=0,0596

Se verifica valorile precedente obtinute pentru puterile din nodul 1 (se scad din aceste valori pierderile de putere din retea si trebuie sa se obtina valorile puterilor din nodul 2):

Pierderile din retea sunt:

ΔP12=rext⋅I2=0

ΔQ12=xext⋅I2=0,0918⋅2,12+0,3572=0,4166

P2=P1−ΔP12=2,1−0=2,1

Q1=ΔQ12+Q2=0,4166−0,3570=0,0596

Deci, puterile din nodul 2 s-au verificat.

Pmax=P1=1.5595x0.98630.5541=2.776Pmax=P1=1.8325x1.05060.5541=3.47Pmax=2.776    regim capacitivPmax=3.47     regim inductiv

3,47

2,776

2,1

În regim capacitiv de functionare a generatorului sincron scade tensiunea  electromotoare Eq si creste unghiul intern al masinii δ, ceea ce conduce la înrautatirea conditiilor initiale, implicit înrautatirea stabilitatii.

Stabilitatea starilor de echilibru (stabilitatea statica)

in ipoteza modelarii generatorului sincron

printr-o t.e.m. in spatele reactantei sincrone in cazul

neactionarii RAT si in cazul actionarii RAT

Scopul acestei etape este trasarea grafica a puterii electrice posibila a fi produsa de generatorul cu poli inecati pentru o anumita valoare a tensiunii de excitatie in functie de unghiul rotoric la functionarea in regim inductiv si in regim capacitiv.

Un sistem este stabil intr-o anumita stare de functionare, daca dupa o mica perturbatie oarecare, ajunge intr-o stare de functionare identica, sau apropiata celei dinaintea pertubatiei.

Stabilitatea regimului permanent (a starilor de echilibru) pentru sistemul nereglat

- Conditiile de legare in paralel ale unui generator la sistemul energetic  (conditiile de sincronizare ale generatorului cu sistemul) sunt:

- turatia generatorului sa fie egala cu turatia sincrona;

- tensiunea la bornele generatorului sa fie egala cu tensiunea sistemului;

- succesiunea fazelor tensiunilor generatorului sa fie aceeasi cu succesiunea fazelor tensiunilor sistemului.

Dupa realizarea acestor conditii si inchiderea intreruptorului de legare la sistem a generatorului, se realizeaza o stare de regim permanent, un punct de echilibru caracterizat prin δ=0, puterea mecanica  Pm transferata in Pel este zero si aceasta corespunde punctului de origine. Se presupune ca puterea mecanica creste incet, deci cresc turatia si unghiul rotoric si deci in mod corespunzator creste Pel astfel incat un punct nou de echilibru se realizeaza, punct in care Pel= Pm.

Sistemul este static stabil daca o crestere/descrestere corespunzatoare in putere mecanica cauzeaza o crestere/descrestere corespunzatoare in puterea electrica. Daca reactia sistemului se opune la aceasta, adica o crestere(descrestere) in Pm este insotita de o crestere (descrestere) a Pel, atunci nici un punct de echilibru nu poate fi atins.

Pentru o anumita valoare a Pm marcata ca “veche” sunt doua puncte de functionare 1 si 2. Daca Pm este crescuta cu o noua valoare (a) aceasta duce la un serplus de Pm  in punctul 1. Acest surplus reprezinta a putere acceleratoare, va accelera rotorul  astfel incat creste unghiul δ si deci Pel. Miscarea rezultata a punctului de functionare este reprezentata prin sageata catre noua stare de echilibru din punctul 5. O situatie opusa apare in punctul 2 de functionare, aici puterea acceleratoare egala cu segmentul 2-4 va accelera mai departe rotorul, va creste unghiul δ, dar aceasta crestere a unghiului δ duce la scaderea puterii electrice. Miscarea rezultatnta a punctului de functionare este aratata prin sageata. Un raspuns similar este obtinut daca se reduce Pm (b). Pentru punctele de echilibru de pe partea stanga a caracteristicii putere-unghi, miscarea rotorica este de la punctul 1 catre noul punct de echilibru 5. Pe de alta parte cand se pleaca de pe punctul de echilibru 2 pe portiunea descendenta a caracteristicii de putere, nu este posibil sa se ajunga in punctul de echilibru 6 si micsorarea rotorica continua pina in puntul de echilibru 5. Puterea mecanica posibila a fi transmisa de la generator spre sistem se noteaza cu PEq.cr.

Din cele prezentate rezulta ca generatorul, cu excitatia constanta, ce debiteaza in sistemul de putere infinita, este stabil in regim permanent numai pe portiunea ascendenta a caracteristicii de putere, adica pe portiunea pe care panta caracteristicii este pozitiva:

psEq=∂PEq∂δ|δ=δs>0

unde	psEq - puterea sincronizanta in regim permanent

pEq cr. - puterea maxima posibila a fi transmisa

Pentru o anumita valoare a excitatiei, puterea electrica posibila a fi debitata de generator reprezinta o sinusoida:

PEq=Eq⋅U2xd+xext⋅sin(δ)=Eq⋅U2x⋅sin(δ)

Generatorul, cu excitatia constanta, ce debiteaza in sistemul de putere infinita, este stabil in regim permanent numai pe portiunea ascendenta a caracteristicii de putere (pe portiunea pozitiva):

Pmax=Pm=Eq⋅U2xd+xext⋅sin(δ)=1.8313⋅10,6459⋅sin0,8339=2,0996 la regim inductivPmax=Pm=Eq⋅U2xd+xext⋅sin(δ)=1,5731 la regim capacitiv

Valoarea PEq max se mai numeste limita stabilitatii RP  si poate fi folosita pentru calculul marginii stabilitatii de RP (sau rezerva stabilitatii statice).

-Pentru regim inductiv

Eq=1,8313;  δ=0,8339

PSEq1=∂PEq∂δ|1=Eq⋅U2xd+xext⋅cos(δ)=1,83130,6459⋅cos0,8339=1,90502>0 sistemul e stabilPSEq2=∂PEq∂δ|2=Eq⋅U2xd+xext⋅cos(π−δ)=1,83130,6459⋅cos(3,14−0,8339)=−1,90502<0− sistemul e instabil

-Pentru regim capacitiv

Eq=1,5731;  δ=1,0580

PSEq1=∂PEq∂δ|1=Eq⋅U2xd+xext⋅cos(δ)=1,57310,6459⋅cos1,0580=1,1949>0 sistemul e stabilPSEq2=∂PEq∂δ|2=Eq⋅U2xd+xext⋅cos(π−δ)=1,57310,6459⋅cos(3,14−1,0580)=−1,1949<0− sistemul e instabil

Concluzie:	Sistemul este stabil când punctul de functionare se afla pe partea ascendenta a caracteristicii de putere, respectiv instabil când se afla pe partea descendenta a caracteristicii de putere.

Atât timp cât punctului de functionare ii corespunde un coeficient al puterii sincronizante pozitiv, ne aflam intr-un sistem stabil de functionare. Când coeficientul este negativ, punctului de functionare ii corespunde un sistem instabil.

Stabiliatea RP pentru sistemul reglat

In aceasta parte se introduce actiunea RAT, iar influenta RAT se face in 2 stadii: a)In primul stadiu va fi dedusa ecuatia modificata a puterii electrice, datorita RAT; b)In stadiul al doilea se va arata posibilitatea de functionare dincolo de punctul critic.

Se considera un generator cu poli inecati, adica xd=xq si r=0. Se doreste obtinerea expresiei puterii electrice debitata de generator, atunci cand actioneaza RAT.

Acest lucru se realizeaza (Ug sa ramana constanta) prin modificarea excitatiei si deci a t.e.m. Eq, prin urmare va fi necesar sa se inlocuiasca Eq prin Ug si δ.

PUg(δ)=U2xd+xext⋅sinδ⋅xd+xextxext⋅U12−xdxext⋅U2⋅sinδ2−12⋅xdxext⋅U22xd+xext⋅sin2δ;

xTOT=xd+xext=0,6459

δ:=0,π/12,…π

| δ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2617 | 0.77 | 1.37 | 1.9736 | 2.5137 | 3.1737 |
| 0.5235 | 1.49 | 2.65 | 3.8128 | 4.9720 | 6.1311 |
| 0.7853 | 2.11 | 3.75 | 5.3922 | 7.0314 | 8.6705 |
| 1.0472 | 2.59 | 4.6 | 6.6040 | 8.6117 | 10.6194 |
| 1.3089 | 2.89 | 5.13 | 7.3659 | 9.6051 | 11.8444 |
| 1.5707 | 2.99 | 5.31 | 7.6257 | 9.9440 | 12.2683 |
| 1.8325 | 2.89 | 5.13 | 7.3659 | 9.6057 | 11.8444 |
| 2.0943 | 2.59 | 4.6 | 6.6040 | 8.6117 | 10.6194 |
| 2.3561 | 2.11 | 3.75 | 5.3922 | 7.0314 | 8.6707 |
| 2.6179 | 1.49 | 2.65 | 3.8128 | 4.9720 | 6.1311 |
| 2.8797 | 0.77 | 1.37 | 1.9736 | 2.5137 | 3.1737 |

P2=(Eq+1,5)U2xtot⋅sinδP3=(Eq+3)U2xtot⋅sinδP2=(Eq+4,5)U2xtot⋅sinδP5=(Eq+6)U2xtot⋅sinδP1=Eq⋅U2xtot⋅sinδ

P6

Stabilitate

naturalainstabilitate

P5

P4           PUg

P3

P2            Stabilitate

artificiala

P1

Analiza cantitativa a dinamicii rotorului

la mici perturbatii in ipoteza utilizarii modelului clasic

pentru generator si a ecuatiilor de miscare

sub forma standard

Caracterul miscarii perturbate nu depinde nici de natura perturbatiilor, nici de valoarea lor concreta, cu conditia ca aceste sa fie suficient de mici.

Caracterul miscarii libere are scopul de a arata daca sistemul este capabil sau nu sa se intoarca la starea initiala, daca mica perturbatie a disparut. In aceasta lucrare, miscarea libera este descrisa de variatia lui Δδ in raport cu timpul.

Ecuatia de miscare rotorica la mici perturbatii in forma curenta este:

Jws⋅d2δdt2=Pm−Pe−PD=Pacc

unde :		Jws:  [MWs2/rad];

Pm-puterea mecanica cu care este incarcat generatorul, [MW];

Pe-puterea electrica la bornele generatorului, [MW];

PD-puterea electrica de amortizare  ce depinde de unghiul rotoric si de abaterea vitezei unghiularefata de viteza sincrona, [MW];

Relati de mai sus se mai poate scrie sub alta forma folosind timpul de lansare Ta care este definit:

Ta=Jws22Sn  [s]

Tm=TaSnSb   [s]

rezulta: 			Tm⋅d2δdt2=wsSn(Pm−Pe−PD)

Pentru un generator debitand pe barele de putere infinita, puterea de amortizare este:

PD=Us2xd'−xd''xext−xd'2.xd'xd''Td''sin2δ+xq'−xq''xext−xq'2.xq'xq''Tq''cos2δΔw

rezulta:	 Tm⋅d2δdt2+CDwsSndδdt=wsSn(Pm−Pe)

Se presupune o mica perturbatie care are drept efect, faptul ca unghiul δ =δs+Δδ, cu δs cel din regimul de echilibru stabil. In urma liniarizarii, se obtine relatia:

Tm⋅d2Δδdt2+D⋅dΔδdt+ωs⋅psE'⋅Δδ=0   (1)

unde: 	Pm,Pe-puterile in unitati relative, recalculate la noua putere de baza Sn

D=wsSnUs2xd'−xd''xext−xd'2.xd'xd''Td''sin2δ+xq'−xq''xext−xq'2.xq'xq''Tq''cos2δ

Conditiile initiale, din momentul in care cauza perturbatiilor a disparut dar sistemul a fost adus intr-o stare perturbata in care  urmeaza sa oscileze liber sunt:

- t=0+

- Δδ=Δδo≠0

- Δw=Δδ.=Δδo.≠w−ws=0

Se considera ca moment initial, momentul in care sistemul in cepe sa oscileze liber. Ecuatia  de mai sus este o ecuatie diferentiala liniara de ordinul 2 a carei solutie e determinata de radacinile ecuatiei caracteristice:

p2+DTm⋅p+ωsTm⋅psE'=0

(2)

si are radacinile p1,2=−D2⋅Tm±j⋅ωs⋅psE'Tm−D2⋅Tm2

Solutia ecuatiei de miscare rotorica (1) va fi de forma:

Δδt=C1⋅ep1⋅t+C2ep2⋅t       (*)

in care constantele de integrare sunt: C1=−p2p1−p2⋅Δδ0;C2=p1p1−p2⋅Δδ0 si se determina din conditiile initiale.

Stabilitatea sistemului depinde de valorile radacinilor p1 si p2 astfel:

- daca sunt valori reale, atunci este un mod neoscilatoriu; valoarea reala negativa corespunde unui mod amortizat, iar valoarea reala pozitiva corespunde unei instabilitati aperiodice;

- daca sunt valori complexe conjugate (p1,2=σ±j⋅ω), atunci duc la oscilatii de forma eσ⋅t⋅sin(ωt+θ) care reprezinta o sinusoida amortizata pentru σ<0 si o sinusoida cu amplitudini crescatoare pentru σ>0.

Componenta reala a valorii proprii da amortizarea, iar componenta imaginara da frecventa de oscilatie.

O parte negativa reala reprezinta o oscilatie amortizata in timp ce o parte pozitiva reala reprezinta o oscilatie de amplitudine crescatoare. Deci, pentru o pereche complexa de radacini caracteristice, asa dupa cum se va vedea: p1,2=λ1,2=σ±j⋅ω

Frecventa de oscilatie este data prin  f=ω2π[Hz]. Aceasta relatie da frecventa curenta sau frecventa amortizata.

Raportul de amortizare (cantitatea de amortizare prezenta in raspunsul sistemului) este dat prin:

ζ=−σσ2+ω2,	unde	σ - partea reala a radacinilor p1,2=σ±j⋅ω

ω - partea imaginara a radacinilor p1,2=σ±j⋅ω

Ecuatia de miscare rotorica la mici perturbatii sub forma standard

Ecuatia de miscare rotorica la mici perturbatii sub forma standard este:

d2Δδdt2+2⋅ζ⋅ωnat⋅dΔδdt+ωnat2⋅Δδ=0	        (**)

Din relatiile anterioare rezulta:	ωnat=ωs⋅psE'Tm

Ecuatia caracteristica a ecuatiei de miscare rotorica (**) este:

p2+2⋅ζ⋅ωnat⋅p+ωnat2=0

si are radacinile p1,2=−ζ⋅ωnat±ωnat⋅ζ2−1

Solutia ecuatiei de miscare rotorica (**) va fi de forma:

Δδt=Δδ01−ζ2⋅e−ζ⋅ωnat⋅t⋅cos(ωdint−ϕ)

unde:	ωdin=ωnat⋅1−ζ2 - frecventa naturala amortizata;

ϕ=arcsinζ1−ζ2.

Raportul de amortizare ζ determina cantitatea de amortizare prezenta in raspunsul sistemului. Toate valorile radacinilor depinde de valorile curente ale lui psE’, D si Tm care determina tipul raspunsului. Coeficientul de inertie Tm este constanta, in timp ce D si psE’ depind de sracina generatorului. S-a constatat ca coeficientul puterii sincronizante psE’ descreste cu sarcina.

Ecuatia (*) atrata ca psE’ >0, in functie de valorile curente ale lui psE’ si D, radacinile ecuatiei carracteristice sunt fie reale, fie complexe.

Calculul parametrilor care intra in ecuatia oscilatiei libere a rotorului

Cazul D=15,1371>0

- Calculul t.e.m. tranzitorii

I=2.12-j0.3570

E'p=U2+j⋅(xd'+xext)⋅S2U2=1+j⋅0,1855(2,1224−j0,3570)=1,0655+j⋅0,3937=1,1353⋅ej⋅0,3539

unde	Ep'=ReE'2+ImE'2=1,06552+0,39372=1,1353

δ'=arctgImE'ReE'=arctg0,39371,0655=0,3539

- Calculul puterii sincronizante

PSE'=E'⋅U2xd'+xext⋅cos(δ')=1,1353x10,1855⋅cos(0,3539)=5,7455

- Calculul frecventei naturale

ωnat=ω0⋅psE'Tm=314,1593⋅5,745523,6680=8,7329[rad/s]fnat=ωnat2π=8,73292π=1,2929[Hz]

- Calculul raportului de amortizare si al frecventei naturale amortizate

ζ=D2⋅1ωs⋅psE'⋅Tm=15,13712⋅1314,1593⋅5,7455⋅23,6680=0,0366

ωdin=ωnat⋅1−ζ2=8,74⋅1−(0,0366)2=8,7386fdin=ωdin2π=8,73862π=1,3915

ϕ=arcsinζ1−ζ2=arcsin0,03661−(0,0366)2=0,0366

pentru:  	D=0 (fara amortizare), ζ=0

D=1, 	ζ=0,0024

D=-1,	ζ=-0,0024

Se creste Pm cu 0,3.

Pm(2)=2.12+0,3=2,4

Puterea mecanica trebuie sa fie egala cu cea electrica:

Pm=Eq⋅U2xd+xext⋅sinδ ⇔ 2,4=1,8313⋅10,6459⋅sinδ⇒δ=1,0093

Noua putere reactiva corespunzatoare lui Pm=2,4 va fi:

Q=Eq⋅U2xd+xext⋅cosδ−U22xd+xext=1,8313⋅10,6459⋅cos(1,0093)−10,6459=−0,0383

- Calculul t.e.m. tranzitorii

E'p=U2+j⋅(xd'+xext)⋅S2U2=1+j⋅0,1855⋅(2,4+j⋅0,0383)=0,9929+j⋅0,4452=1,0882⋅ej⋅0,4216

- Calculul puterii electrice

PE'=E'⋅U2xd'+xext⋅sin(δ')=1,0882⋅10,1855⋅sin(0,4216)=2,4=Pm(s-a verificat Pel=Pmec)

- Calculul puterii sincronizante

psE'=E'⋅U2xd'+xext⋅cos(δ')=1,0882⋅10,1855⋅cos(0,4216)=5,3526

- Calculul frecventei naturale

ωnat=ω0⋅psE'Tm=314,1593⋅5,352623,66=8,42[rad/s]fnat=ωnat2π=8,422π=1,3402[Hz]

- Calculul raportului de amortizare si al frecventei naturale amortizate

ζ=D2⋅1ωs⋅psE'⋅Tm=15,13712⋅1314,1593⋅5,3526⋅23,66=0,0379

ωdin=ωnat⋅1−ζ2=8,42⋅1−(0,0379)2=8,4139fdin=ωdin2π=8,41392π=1,3398

Pentru:  	D=0 (fara amortizare), ζ2=0

D=1, 	ζ2=0,0025

D=-1,	ζ2=-0,0025

Se creste Pm cu 0,6.

Pm(2)=2.12+0,6=2,72

S3=2,72-j0,7478

Puterea mecanica trebuie sa fie egala cu cea electrica:

Pm=Eq⋅U2xd+xext⋅sinδ ⇔ 2,72=1,8313⋅10,6459⋅sinδ⇒δ3=1,2846

Noua putere reactiva corespunzatoare lui Pm=2,72 va fi:

Q3=Eq⋅U2xd+xext⋅cosδ−U22xd+xext=1,8313⋅10,6459⋅cos(1,2846)−10,6459=−0,7478

- Calculul t.e.m. tranzitorii

E'p=U2+j⋅(xd'+xext)⋅S2U2=1+j⋅0,1855⋅(2,72+j⋅0,7478)=0,8612+j⋅0,5045=0.9981⋅ej⋅0,5299

- Calculul puterii electrice

PE'=E'⋅U2xd'+xext⋅sin(δ')=0.9981⋅10,1855⋅sin(0,5299)=2,7197=Pm

(s-a verificat Pel=Pmec)

- Calculul puterii sincronizante

psE'=E'⋅U2xd'+xext⋅cos(δ')=0.9981⋅10,1855⋅cos(0,5299)=4,6426

- Calculul frecventei naturale

ωnat=ω0⋅psE'Tm=314,1593⋅4,642623,66=8,4503[rad/s]fnat=ωnat2π=8,45032π=1,3449[Hz]

- Calculul raportului de amortizare si al frecventei naturale amortizate

ζ3=D2⋅1ωs⋅psE'⋅Tm=15,13712⋅1314⋅4,6426⋅23,66=0,0689

ωdin=ωnat⋅1−ζ2=8,4503⋅1−(0,0689)2=8,4101

Pentru:  	D=0 (fara amortizare), ζ3=0

D=1, 	ζ3=0,0034

D=-1,	ζ3=-0,0034

Caracteristici obtinute pentru D>0 , PsE>0, timp de studiu 10s

Caracteristici obtinute pentru D=0 , PsE>0, timp de studiu 10s

Caracteristici obtinute pentru D<0 , PsE>0, timp de studiu 10s

# Studiul stabilitatii tranzitorii pentru diverse

puncte de scurtcircuit trifazat pe unul din circuitele liniei

dublu circuit, utilizand legea ariilor si

metoda Runge-Kutta de ordinul IV

Scurtcircuitul  trifazat pe unul din circuitele liniei dublu circuit face ca generatorul sa oscileze fata de sistemul de putere infinita. Metoda arrilor egale poate determina stabilitatea  generatorului aflat in RT fara a rezolva ecuatia de miscare. In aplicarea criteriului ariilor egale, pentru generator s-a folosit modelul clasic x’d=x’q. Puterea mecanica ramane  constanta.

Nu actioneaza RAT sau RAV, t.e.m. E’ din spatele reactantei tranzitorii ramane constanta in modul. Secventa evenimentelor care a fost luata in considerare este urmatoarea:

- La timpul T=0 cind generatorul functioneaza in RP bine precizat, un scurtcircuit trifazat la pamant apare pe circuitul L2 al liniei dublucircuit. Reactanta liniei in partea stanga a defectului este λx1.

- Pentru unghiul δ=δdec respectiv la timpul t=tdec intreruptoarele la cele 2 capete ale circuitului avariat se deschid si circuitul este pierdut. Intre unghiurile δ=0 si  δ=δdec, respectiv timpii t=0 si t=tdec dureaza regimul de avarie, iar pentru δ>δdec respectiv t=tdec dureaza regimul de postavarie.

- Celelalte elemente ale retelei au fost modelate ca si pina acum numai prin reactante inductive longitudinale, conform schemelor electrice de principiu si schemelor echivalente de functionare sunt prezentate in continuare.

S                 ∞

~

G

L1

L2

Schema electrica de principiu

S                 ∞

jxl

jxl

U1ejΘ1U2ej0

jx’d        jxt

Schema electrica echivalenta pentru RPN

jxl

j(x’d+xt)

k(3)

jλxL              j(1-λ)xL                                  U2

θ2

Pentru  RPN:  	x’’=x’d+xT+xL/2

p''=E'U2x''sin(δ')

cu 	E’-t.e.m. ct in spatele reactantei tranzitorii

δ’-argumentul t.e.m. E’

U2-tensiunea in punctu 2 de putere infinita.

Sa presupunem ca se produce un scurtcircuit trifazat cu pamantul pe un ul din circuitele liniei dublu circuit, puterea debitata la bornele generatorului sincron se poate scrie in functie de reactanta xa din timpul avariei.

Conform teremei lei Thevenim, avem:

xa=x'd+xT+xL+(x'd+xT)xLλxL

pa=E'U2xasin(δ')

Presupunand ca se deconecteaza circuitul cu defect, noua reactanta devine:

xpa=x'd+xT+xL

ppa=E'U2xpasin(δ')

Se observa ca puterea debitata dupa deconectarea defectului este mai mica decat in RPN (creste reactanta echivalenta a sistemului). Aceasta  face ca pulsatia sa creasca, adica generatorul capata turatie suprasincrona=> Pm-Pe=Pacc<0, creste unghiul rotoric δ’. Pentru δ=δdec=δcr are loc deconectarea avariei si se face cu functionarea pe caracteristica post-avarie.

Dupa acest moment Pm-Pe=Pacc<0 si turatia devine negativa. Procesul se reia pina cand in functie de prezenta sau absenta amortizarii in modulul matematic, unghiul intern se stabilizeaza la valoarea corespunzatoare regimului post-avarie sau variaza la infinit cu aceeasi amplitudine.

Conform principiului ariilor egale, cind aria de accelerare este mai mica decait aria de frinare sistemul este stabil: Aacc≤Afranare. Daca nu se tine seama de amorizare, aceasta afirmatie este exprimata matematic prin relatia:

(Pm−Pa)≤(PPA−Pmec)

unde :	Pmec- puterrea mecanica la bornele generatorului sincron;

Pav-puterea  electrica debitata in timpul avariei;

Pe max av-maximul de putere electrica debitata in timpul avariei;

PPA= Pe max pasinδ - puterea  electrica debitata dupa deconectarea liniei avariate;

Pe max pa- maximul de putere electrica debitata dupa deconectarea liniei avriate.

Locul scurtcircuitului trifazat se gaseste la barele de inalta tensiune al centralei electrice (λ=0)

In acest caz reactanta echivalenta de transfer in regim de avarie este:

xa=x'd+xT+xL+(x'd+xT)xL0⋅xL=∞

pa=E'U2xasinδ

In aceste conditii, puterea mecanica la arborele turbinei fiind aceeasi, generatorul se accelereaza si unghiul rotoric δ creste ceea ce conduce la pierderea stabilitatii dac nu se iau masuri de deconectare a liniei cu defect. Deconectarea liniei cu defect conduce la o noua configuratie a retelei, rezultand trecerea punctului de functionare de pe caracteristica de avrie pe cea de post-avarie. Reactanta echivalenta post-avarie este:

xpa=x'd+xT+xL=0.2422

problema care se pune este cat de tarziu se poate deconecta defectul astfel incat generatorul sa nu-si piarda stabilitatea. Unghiul critic la care se face deconectarea este δcr in calculul caruia consideram ca aria de accelerare este cel mult egala cu aria de franare.

(Pmec−Pav)−(Ppa−Pmec)=0

PN=Pmec = 2,2492

λ=0		xa=x'd+xT+xL+(x'd+xT)xL0⋅xL=∞

pa=E'U2∞sinδ=0

pa=0    	xpa=0,2422 		δo=0.4454

Pmec(δcr−δo)=(E'U2xpasinδ−Pmec)dδ

δb=3,14-0,4454

Pmec(δcr−0.4454)=E'Uxpasinδdδ−PmecdδPmec(δcr−0.4454)=E'Uxpasinδdδ−PmecdδPmec(δcr−0.4454)=E'Uxpacosδ|δcrδb−Pmec|δcrδbPmec2.2492+E'Uxpacos2.6946=E'Uxpaδcrδcr=arccos0,73974,4429=1,4055

Fig 6.1.1Pentru cazul 1 (λ=0), amortizare pozitiva (D>0), timpul de rulare 10 s, tdec=tcr.

Fig 6.1.0 Pentru cazul 1 (λ=0), amortizare D=0, timpul de rulare 10 s, tdec=tcr.

Fig 6.1.-1.Pentru cazul 1 (λ=0), amortizare D<0, timpul de rulare 10 s, tdec=tcr.

Locul scurtcircuitului trifazat se gaseste intre bornele de inalta tensiune ale centralei electrice si locul determinat de λ1(λ= λ1/2)

Punand conditia ca maximul puterii electrice debitata de generatorul sincron in timpul avariei sa fie cel mult egala cu Pm la arborele generatorului, se determina distanta pina la locul de defect notata cu λ1x. Valoarea lui λ1 se determina astfel:	Pmec=E'U2xa=Pamax

E'U2x'd+xT+xL+(x'd+xT)xLλ1⋅xL−Pmec=0

λ1=0.4323

In acest caz reactanta echivalenta  nu mai este infinita:

xa=x'd+xT+xL+(x'd+xT)xLλ⋅xL

Pa=E'U2xasinδ ,expresia caracteristii de avarie

δcr=1,6401   tdec=0,2176

Unghiul critic de deconectare este mai mare decat in cazul 1, ceea ce inseamna ca stabilitatea se imbunatateste.

Pnmax=6,1172 u.r.

PPAmax=4,6882 u.r.

PN=2,1 u.r.

Pa=1,3006  u.r

a)

b)

c)

d)

Fig. 6.2.1 Caracteristicile putere-unghi de regim normal, de avarie, de postavarie si ariile de accelerare, respectiv franare pentru cazul 2, amortizare pozitiva (D>0)

Fig. 6.2.0 Caracteristicile putere-unghi de regim normal, de avarie, de postavarie si ariile de accelerare, respectiv franare pentru cazul 2, fara amortizare (D=0)

Fig. 6.2.-1 Caracteristicile putere-unghi pentru cazul 2, amortizare negativa (D<0)

Locul scurtcircuitului trifazat se gaseste in locul determinat de λ1(λ= λ1)

Punand conditia ca maximul puterii electrice debitata de generatorul sincron in timpul avariei sa fie cel mult egala cu Pm la arborele generatorului, se determina distanta pina la locul de defect notata cu λ1x. Valoarea lui λ1 se determina astfel:

λ1=0.4323

xa=x'd+xT+xL+(x'd+xT)xLλ⋅xL=0,5406

E'U2x'd+xT+xL+(x'd+xT)xLλ1⋅xL−Pmec=0

Pa=E'U2xasinδ ,expresia caracteristii de avarie

δcr=2,1 este mai mare decat in cazul 2

tdec=0,3581 este mai buna, creste implicit si timpul critic de deconectare.

Cu cat locul de defect este mai indepartat de barele centralei cu atat unghiul maxim necesar indepartarii defectului pentru pastrarea stabilitatii este mai mare.

Pnmax=6,1172 u.r.;	PPAmax=4,6882 u.r.; PN=2,1 u.r.; 	Pa=2,1  u.r

Fig. 6.3.1 Caracteristicile putere-unghi de regim normal, de avarie, de postavarie si ariile de accelerare, respectiv franare pentru cazul 3, amortizare pozitiva (D>0)

Locul scurtcircuitului trifazat se gaseste intre punctul determinat de λ1 si locul determinat de  λ2 (λ=λ1+λ22)

In aceasta situatie  se observa prezenta ariei de decelerare in timpul avariei. Conditia cu care se determina acest interval se refera la egalitate ariei de accelerare si a ariei de decelerare in timpul avariei. Aceasta noua distanta este reflectat prin valoarea λ2 si se determina punand conditiile:

δanδaaPmec−E'U2x'd+xT+xL+(x'd+xT)xLλ2⋅xLsinδdδ−δaaδbaE'U2x'd+xT+xL+(x'd+xT)xLλ1xLsinδ−Pmecdδ=0

Pmec=E'U2x'd+xT+xL+(x'd+xT)xLλ2⋅xLsinδaa

λ2 =0.6310

δcr=2,3 este mai mare decat in cazul 3

Cu cat locul de defect este mai indepartat de barele de inalta tensiune, scade reactanta echivalenta  in timpul avariei, puterea electrica debitata in timpul avariei creste,  creste si stabilitatea generatorului la mari perturbatii.

Pnmax=6,1172 u.r.;	PPAmax=4,6882 u.r.; PN=2,1 u.r.; 	Pa=2,4431  u.r

Fig. 6.4.1 Caracteristicile putere-unghi de regim normal, de avarie, de postavarie si ariile de accelerare, respectiv franare pentru cazul 4, amortizare pozitiva (D>0)

Legea ariilor pentru λ=λ2

In cazul in care aria de accelerare cuprinsa intre caracteristica de putere mecanica si caracteristica de avarie este egala cu aria de franare, cuprinsa intre caracteristica de avarie si putere mecanica (cazul de fata), pentru  a pastra  stabilitatea generatorului nu mai este necesara deconectarea defectului de pe linia de transport – indepartarea defectului se va face din alte considerente cum ar fi: nivelul de tensiune; securitatea instlatiilor electrice si functionarea consumatorilor.

λ2=0.6310

xa=x'd+xT+xL+(x'd+xT)xLλ⋅xL=0,4466

Pm=Pa=E'U2xasinδmax ,expresia caracteristii de avarie

=>δmax=2,2103

Pnmax=6,1172 u.r.;	PPAmax=4,6882 u.r.; PN=2,1 u.r.; 	Pa=2,5110  u.r

Fig. 6.5.1 Caracteristicile putere-unghi de regim normal, de avarie, de postavarie si ariile de accelerare, respectiv franare pentru cazul 5, amortizare pozitiva (D>0)

Legea ariilor pentru λ>λ2

In acest caz avem situatia in care aria de accelerare cuprinsa sub caracteristica de putere mecanica si caracteristica de avarie este mai mica decat aria de franare, cuprinsa intre caracteristica de avarie si putere mecanica. Acest caz corespunde lui λ>λ2, λ=λ2+12=0,8155.

Nu se mai impune deconectarea  deoarece generatorul  este stabil, putind  functiona in continuare cu defectul pe linie

λ2=0.6310

xa=x'd+xT+xL+(x'd+xT)xLλ⋅xL=0,4003

Pnmax=6,1172 u.r.;	PPAmax=4,6882 u.r.; PN=2,1 u.r.; 	Pa=2,8012  u.r

a)

b)

c)

d)

Fig. 6.6.1 Caracteristicile putere-unghi de regim normal, de avarie, de postavarie si ariile de accelerare, respectiv franare pentru cazul 6, amortizare pozitiva (D>0)

In concluzie, legea ariilor ofera posibilitatea aprecierii caliative a fenomenului de stabilitate tranzitorie la schimbarea configuratiei retelei, daca generatorul este stabil cu defectul pe linie sau este instabil si atunci defectul trebuie eliminat, situatie in care se poate calcula unghiul critic de deconectare δdec=δcr.