CUPRINS

INSTALATII DE AMELIORARE A FACTORULUI DE PUTERE

## Generalitati …………………………………………………..2

- Efectul factorului de putere scazut in instalatiile electrice……4

- Mijloace pentru ameliorarea factorului de putere…………….5

- Calculul capacitatii bateriei de condensatoare………………..8

- Eliberarea bateriilor de condensatoare………………………12

- Exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de ameliorare a factorului de putere………………………………………...15

- Norme de tehnica securitatii muncii………………………...17

Norme de protecţia muncii la utilizarea instalaţiilor si echipamentelor electrice………………………………………18

INSTALATII DE AMELIORARE A FACTORULUI DE PUTERE

- GENERALITATI

Este cunoscut din electrotehnica ca intre tensiunea de la bornele unui receptor de curent alternativ si curentul care trece prin receptor exista un defazaj, exprimat prin unghiul  (fig. 1.1). daca unghiul =0, curentul si tensiunea sunt in faza si receptoarele sunt rezistive. Daca unghiul >0 (s-a ales sensul pozitiv, sensul trigonometric de parcurgere a unghiurilor de la fazorul sunt inductive. Daca unghiul <0, curentul se afla înaintea tensiunii si receptoarele sunt capacitive.

Prin factor de putere se intelege valoarea cosinusului unghiului  (cos ).

Din triunghiul puterilor (fig.1.2), triunghi in care laturile sunt proporţionale cu puterile: activa P, reactiva Q si aparenta S, rezulta:

cos=PS

In funcţie de puterea aparenta S se dimensionează instalaţiile furnizorului de energie electrica (centrale electrice si liniile de transport). Puterea activa P este puterea pe care receptoarele (sau instalaţiile) de energie electrica o transforma intr-o alta forma de putere utila: mecanica, luminoasa, chimica si chiar electrica. Pentru o utilizare cat mai buna a instalaţiilor de furnizare a energiei electrice este bine cu raportul P/S sa fie cat mai aproape de unitate.

Pentru instalatiile de furnizare a energiei electrice situaţia cea mai avantajoasa o reprezintă receptoarele rezistive, deoarece cos=1, deci P=S.

Receptoarele inductive au un factor de putere cos  < 1. acestea sunt dezavantajoase pentru instalaţiile de alimentare cu energie electrica, deoarece absorb de la reţea atât putere activa P, cat si putere reactiva Q de valoare:

Q = P tg  ( din triunghiul puterilor)

Aceste instalaţii trebuie dimensionate pentru o putere :

S= P2+ Q2 = P2+P2tg2ϕ= Pcosϕ

Receptoarele capacitive au de asemenea un factor de putere cos  < 1 dar debitează in instalaţiile de alimentare putere reactiva Q, lucru la fel de dezavantajoase pentru acestea, deoarece trebuie dimensionate la o putere S>P.

Pentru instalaţiile de furnizare a energiei electrice este avantajos ca in consumatorii pe care ii alimentează sa se găsească atât receptoarele inductive (care absorb puterea reactiva), cat si receptoare capacitive (care debitează putere reactiva), astfel ca factorii de putere ai consumatorilor sa fie cat mai apropiaţi de unitate.

- EFECTUL FACTORULUI DE PUTERE SCAZUT IN INSTALATIILE ELECTRICE

Pentru a alimenta un receptor (consumator) trifazat de putere activa P si de factor de putere cos , linia electrica  trebuie sa transporte un curent electric I.

I= P3Ucosϕ

Rezulta ca o data cu scăderea factorului de putere creste curentul transportat de reţea, bineinteles in ipoteza aceleiaşi puteri active absorbite.

Creşterea curentului are drept consecinţe:

-	necesitatea măririi secţiunii conductoarelor ce trebuie transportate de acest curent ;

-	necesitatea supradimensionării aparatajului de acţionare (întreruptoare, contactoare) si de protecţie (siguranţe fuzibile, relee termice), parcurse de acest curent. Deci instalaţiile in care factorul de putere este scăzut sunt neeconomice, costa scump.

De exemplu o instalaţie care are o putere activa de 40 kW alimentata la tensiunea 3x380/220 V si cu un factor de putere            cos 1 = 0.95 absoarbe de la reţea un curent:

I1 = P3Ucosϕ1=400003⋅380⋅0.95=64A

O alta instalaţie care absoarbe aceeaşi putere de la reţea, dar cu un factor de putere mai mic ( cos 2 = 0.70), absoarbe un curent:

I2 = P3Ucosϕ2= 400003⋅380⋅0.70= 87 A

ceea ce înseamnă cu 33.7% mai mult. Primul curent ar conduce la alegerea unei secţiuni de aluminiu AFY de 25 mm2, iar al doilea la o secţiune din acelaşi material de 50 mm2 . Se poate vedea uşor influenta pe care o are factorul de putere atât asupra curentului absorbit cat si asupra secţiunii conductelor.

Creşterea curentului absorbit va influenta negativ si pierderea de putere din reţelele de distribuţie si transport:

Δ=3rI2	= sau Δp=rp2U2cos2ϕ

Datorita creşterii pierderii de putere pe reţelele electrice de distribuţie ai de transport este necesar ca agregatele din centralele electrice sa fie supradimensionate pentru a acoperi si acest consum suplimentar.

Rezulta ca este important ca receptoarele si instalaţiile electrice sa funcţioneze cu un factor de putere cat mai ridicat.

C MIJLOACE PENTRU AMELIORAREA FACTORULUI DE PUTERE

Acestea sunt:

-	mijloace naturale pentru mărirea factorului de putere care cuprind totalitatea masurilor ce se pot adopta fara instalaţii speciale fara cheltuieli, sau cu cheltuieli foarte mic;

-	mijloace artificiale pentru mărirea factorului de putere care cuprind instalaţii special destinate producerii energiei reactive de compensare.

- Mijloacele naturale pentru mărirea factorului de putere constau in:

-	măsurări organizatorice privind utilarea receptoarelor electrice inductive (motoare electrice asincrone, instalaţii in componenta cărora un loc important il ocupa bobinajele electromagnetice, cuptoarele cu inducţie sau cu arc electric, instalaţiile de sudare etc.). Acestea se refera la organizarea procesului de productie, astfel încât aceste receptoare sa nu funcţioneze in gol, sau timpul de funcţionare in gol sa fie redus la minimum. Receptoarele de felul acesta trebuie sa funcţioneze tot timpul la parametrii nominali sau cat mai aproape de aceştia, pentru a avea un factor de putere cat mai ridicat. Atunci când functioneaza subincarcate, factorul de putere scade si energia electrica este rău utilizata. Subincarcarea se poate evita prin organizarea cat mai buna a procesului de producţie, sau prin înlocuirea cu alte motoare de putere mai mica. In acest ultim caz, se verifica daca motorul de putere mai mica se comporta corespunzător la pornire (adică daca poate învinge cuplul rezistent):

-	înlocuirea motoarelor asincrone (in special cale de putere mare) cu motoare asincrone de aceeaşi putere, deoarece acestea au un factor de putere cos  = 1. aceasta măsura se va preconiza numai atunci când motorul sincron corespunde din punct de vedere tehnic procesului de producţie;

-	deconectarea transformatoarelor când acestea sunt încărcate cu o sarcina sub 30% din sarcina nominala. Sarcina rămasa este preluata de alte transformatoare de putere mica  (30% din puterea nominala a primelor), care se conectează anterior deconectării transformatoarelor subincarcate;

-	repararea corecta a motoarelor electrice, astfel ca acestea sa-si păstreze parametrii iniţiali.

Dintre mijloacele artificiale pentru mărirea factorului de putere, cel mai mult se folosesc condensatoarele statice sub forma de baterii de condensatoare. Bateriile de condensatoare au câteva avantaje foarte importante:

- au pierderi mici si constante in timp;

- nu au mecanisme in mişcare si uzura este foarte mica;

- se poate monta uşor;

- intretinerea este deosebit de simpla;

- se fabrica intr-o gama de puteri deosebit de larga.

Dintre avantaje se pot enumera:

-	imposibilitatea realizării unui reglaj fin al factorului de putere. Reglajul se face numai in trepte, in funcţie de  modul cum se conectează elementele bateriei.

-	spaţiul mare pe care il ocupa in special la puteri mari. Sunt necesare spatii special destinate montării bateriilor de condensatoare si deşi se pot monta pe verticala, de multe ori (in special la consumatorii industriali) bateriile de condensatoare ocupa suprafeţe importante din camera tabloului electric.

Bateriile de condensatoare se aleg in urma unui calcul tehnico – economic. Cheltuielile Z ce se fac pentru bateriile de condensatoare   (cheltuieli de investiţii, de exploatare, de intretinere etc.) depun de factorul de putere (cos ) pe care îl realizează acestea.

Factorul de putere pana la care se face ameliorarea va fi cel corespunzător cheltuielilor minime Zminim.

Aceasta valoare se numeşte factor de putere optima din figura 1.3 se observa uşor ca daca s-ar mari factorul de putere pana la valoarea maxima cos  = 1, cheltuielile Z ar creste, ceea ce nu este raţional din punct de vedere economic. De aceea, este greşit sa se adopte o instalaţie de ameliorare a factorului de putere pentru              cos  = 1 fara ca anterior sa se execute calculul economic aşa cum s-a arătat mai sus. Pentru instalaţiile noi cu puterea mai mare de 50kW si care ar funcţiona cu un factor de putere, astfel ca valoarea acestuia sa fie cos=0.93. aceasta valoare poarta numele de factor de putere neutral.

D. CALCULUL CAPACITAII BATERIEI DE CONDENSATOARE

bateria de condensatoare se montează in paralel cu receptorul (sau instalaţia) ce functioneaza cu un factor de putere scăzut. In figura 1.4 se arata acest mod de legare al condensatorului [ de capacitate C si reactanţa capacitiva  (X=1ωC)].

Înainte de montarea condensatorului, receptorul inductiv absorbea de la reţea curentul I1 si puterea reactiva Q1 si funcţiona cu un factor de putere scăzut cos1.

După montarea condensatorului de capacitate C, receptorul absoarbe de la reţea o putere reactiva:

Q2=Q1- ΔQ,

Unde ΔQ este puterea reactiva debitata de condensatorul C in reţea. In aceasta situaţie, receptorul va funcţiona cu un factor de putere cos2 > cos1 (fig.1.5). Puterea activa absorbita de receptor înainte si după ameliorarea factorului de putere este aceeaşi (p). Rezulta:

Q1 = p tg1 si Q2= P tg2

Puterea reactiva debitata de condensator in reţea mai rezulta din relaţia

Q=UfIc sin

Unde =900, deoarece exprima defazajul dintre tensiunea de faza Uf si curentul ce trece prin condensator Ic

Deci:

P(tg 1 – tg 2)= UfIc

Unde:

Ic=UfXc=Uf1ωC=ωCUf

Daca tensiunea la bornele receptorului si a condensatorului este U (adică tensiunea de linie), capacitatea acestuia.

C=p(tgϕ1−tgϕ2)ωU2

Se inlocuieste U cu 3U rezulta:

C=P(tgϕ1tgϕ2)3ωU2=C3

Aceasta relaţia ne arata ca valoarea capacitatii legate intre doua faze este de trei ori mai mica decât capacitatii legate intre faza si nul in condiţiile debutării aceleaşi puteri reactive in reţea.

La reţelele trifazate, bateriile de condensatoare se pot lega fie in stea, fie in triunghi (fig.1.6).

In cazul când bateriile de condensatoare sunt legate in stea relaţia devine:

P(tgϕ1−tgϕ2)=3ωC4U2

Unde Cy este capacitatea pe faza a bateriei. Rezulta:

Cy=P(tgϕ1−tgϕ2)3ωU2=P(tgϕ1−tgϕ2)ωU2

daca bateriile sunt legate in triunghi relaţia se va scrie:

P(tg1-tg2)=3CAU2

Unde CA este capacitatea pe faza a bateriei.

Rezulta:

CA=P(tgϕ1−tgϕ2)3ωU2

Comparând cele doua relaţii de mai sus, rezulta ca valoarea necesara a capacitatii bateriei, când legarea se face in triunghi, este de trei ori mai mica decât in cazul legării in stea, in condiţiile in care se debitează in reţea aceeaşi putere reactiva:

CA=Cy3

E. LEGAREA BATERIILOR DE

CONDENSATOARE

Bateriile de condensatoare, pentru ameliorarea factorului de putere se poate lega:

- descentralizat

*	la bornele fiecărui receptor de mica putere, ca in figura 1.4, daca acestea sunt in număr foarte mare. Astfel se procedează pentru mărirea factorului de putere al lămpilor fluorescente. Condensatorul este montat in corpul de iluminat si legat in paralel cu acesta la bornele de alimentare (fig.1.7). fara condensator, circuitul lămpii fluorescente ar funcţiona cu un factor de putere cos1=0.55. pentru a aduce circuitul acestei lămpi la un factor de putere cos2=0.95 este necesar un condensator de capacitate C. Aceasta se poate calcula cu relaţia 7.15 unde:

P=50W puterea circuitului lămpii fluorescente de 40 W (10W reprezintă puterea balastului L necesar funcţionarii lămpii)

tg 1=1.518 (din cos1=0.55 rezulta 1=56.60);

tg 2=0.329 (din cos2=0.95 rezulta 2=18.20);

=2 F= 100rad/s (unde f=50Hz este frecventa reţelei);

Uf= 220V (tensiunea de faza a reţelei de alimentare).

Rezulta:

C=50(1.158−0.329)100⋅π⋅2202=3.9⋅10−6⋅F=3.9uF

*	la bornele fiecărui receptor de mare putere (motor asincron, cuptor electrice ca in figura 1.6 a sau b. De regula se alege sistemul de legare a bateriilor de condensatoare in triunghi; deoarece acestea au o capacitate mai mica. Bateriile de condensatoare când sunt deconectate de la reţea (se afla in gol), au o tensiune la borne de 380 V (sau 220V la legarea in stea). Pentru a înlătura pericolul de electrocutare, după scoaterea din funcţiune a receptorului se deschide contactorul C2 cupland astfel bateriile de condensatoare pe rezistentele electrice R, pana când acestea se descarcă.

- centralizat:

*	la bornele tablourilor electrice (tablouri generale sau principale) atunci când adoptarea sistemelor de legare arătate mai sus este costisitoare. In principiu, legarea bateriilor de condensatoare la barele tabloului se face ca in figura 7.8. cele trei baterii de condensatoare la barele tabloului se face ca in figura 1.8. cele trei baterii de condensatoare B1…B3 se pot lega la barele tabloului electric prin închiderea contactoarelor C1…C3 utilizând butoanele b1…b6, după ce, anterior, intreruptorul automat a fost închis. Bateriile prin desfacerea contactoarelor C1…C3, acestea se descarcă pe grupul de rezistente R, actionand contactoarele C4…C6 cu butoanele b1…b12;

- moderat centralizat

*	o parte din baterii se leagă descentralizat, in paralel cu receptoarele electrice si altele se leagă centralizat, la barele tabloului general.

F. EXPLOATAREA INTRETINEREA SI REPARAREA INSTALATIILOR DE AMELIORARE A FACTORULUI DE PUTERE

Înainte de montarea condensatoarelor, se verifica starea lor. Pentru aceasta se verifica ca izolatoarele electrice sa fie intregi si etas fixate pe carcasa condensatorului. De asemenea, se verifica sa nu existe scurgeri de ulei pe la încheieturile carcasei si aceasta sa nu prezinte deformări. Condensatoarele cu defecte nu se vor monta in cadrul bateriei. După montare se executa legăturile electrice intre bornele condensatoarelor pentru formarea bateriilor, apoi legăturile intre baterii si in final legăturile de la acestea la barele tabloului electric (sau bornele receptorului). Aceste legături se executa in bare sau cabluri electrice.

Înainte de darea in exploatare, se face o proba a bateriilor prin conectarea la reţea de trei ori, timp de cate cinci minute. Intre conectări se face o pauza de doua minute.

In timpul fiecărei conectări pot sa apăra:

- scântei la bornele condensatoarelor. In acest caz se strâng legăturile electrice;

- scurtcircuit. In acest caz se refac legăturile electrice sau, daca acestea sunt bune, se înlătura condensatorul străpuns, verificându-se fiecare element in parte;

- zgomote in carcasele condensatoarelor. Condensatoarelor defecte se înlocuiesc.

După aceste probe de punere in funcţiune, bateriile de condensatoare se conectează la reţea timp de 24 de ore. In acest interval de timp se verifica periodic curentul pe fiecare faza si temperatura mediului. Daca curenţii nu sunt egali pe faze, prin măsurări din aproape in aproape se depistează elementele care produc dezechilibrul (acestea se înlocuiesc). Când temperatura mediului ajunge la 300C (in special vara), bateriile se deconectează de la reţea.

In prima luna  de funcţionare se va efectua zilnic, da către personalul de exploatare, un control vizual privind starea condensatoarelor. Elementele in care se aud zgomote si din care apar scurgeri de ulei se înlocuiesc.

Toate intervenţiile la condensatoare se fac numai după ce bateriile au fost scoase de sub tensiune si descărcate.

Trimestrial, se executa o verificare generala in cadrul căreia:

-	se desfac legaturile electrice, se curata contactele cu peria de sarma pana la obţinerea luciului metalic, se refac legăturile electrice strângându-se cu atenţie;

-	se verifica daca aparatajul de acţionare si protecţie are legăturile electrice bine strânse si nu prezintă deteriorări. Se verifica prin încercări funcţionarea circuitului de comanda.

In timpul exploatării, bateriile de condensatoare nu se vor lăsa in gol, încărcate. Imediat după scoaterea din funcţiune, ele se leagă pe rezistentele de încărcare. Imediat după scoaterea din funcţiune, ele se leagă pe rezistentele de descărcare. De cele mai multe ori, acestea sunt becuri electrice plasate deasupra stelajului de susţinere a bateriilor, sau in incinta întreprinderii (pot face parte din iluminatul de paza al acesteia).

Elementele de condensatoare defecte (din care curge uleiul, din care se aud zgomote la punerea sub tensiune, care au izolatoarele defecte etc.) nu se repara in întreprindere, ci in atelierele speciale ale întreprinderilor furnizoare de astfel de elemente.

# G. NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII

Principala norma de securitate a muncii care trebuie sa se tina seama in utilizarea bateriilor de condensatoare se refera la deconectarea acestora imediat după oprirea receptorului la care sunt legate si conectarea pe rezistentele de descărcare. Acest lucru este obligatoriu, întrucât la bornele bateriilor de descărcare. Acest lucru este obligatoriu, întrucât la bornele bateriilor de condensatoare tensiunea este de 380V sau 220V, in funcţie de modul cum se realizează legătura acestora (in triunghi sau in stea).

Bateriile de condensatoare se montează pe stelaje metalice, special confecţionate si ocupa un loc aparte, îngrădit cu plasa de sarma, in apropierea receptorului sau tabloului electric la care sunt conectate. In timpul funcţionarii, accesul in spaţiul destinat bateriile de condensatoare se face numai de către personalul autorizat. La intrarea in zona, o data cu deschiderea uşii de acces, automat bateriile de condensatoare sunt deconectate de la reţea si conectate pe rezistentele de descărcare. De cele mai multe ori, ca rezistente de descărcare sunt folosite becurile incandescente, pentru a putea observa cu usurinta ca acestea se afla in regimul de descarcare.